## Feuille 1
XES050 | m | Ligne souterraine de distribution basse tension en canalisation tubée.
Ligne souterraine de distribution basse tension en canalisation tubée sous trottoir, constituée de 4 câbles unipolaires RV, avec conducteur en aluminium, de 50 mm² de section, sa tension assignée étant de 0,6/1 kV; deux tubes protecteurs en polyéthylène à double paroi, de 160 mm de diamètre, résistance à la compression supérieure à 250 N, fourni en rouleau, placé sur lit de sable de 5 cm d'épaisseur, dûment compacté et nivelé avec une pilonneuse vibrante à guidage manuel, remblai latéral compacté et remblai postérieur avec le même sable jusqu'à 10 cm au-dessus de la génératrice supérieure de la tuyauterie. Comprend le fil guide et. Le prix ne comprend ni l'excavation ni le remblai proprement dit.
Code interne |  | Désignation | Quantité | Unité | Prix unitaire | Prix total
mt01ara010a |  | Sable avec granulométrie de 0 à 5 mm de diamètre, propre. | 0.065 | m³ | 766.73 | 49.84
mt35aia080ah |  | Tube courbable, fourni en rouleau, de polyéthylène à double paroi (intérieure lisse et extérieure annelée), de couleur orange, de 160 mm de diamètre nominal, pour canalisation enterrée, résistance à la compression 250 N, avec degré de protection IP549 selon NF EN 60529, avec câble guide incorporé. Selon NF EN 61386-1, NF EN 61386-22 et NF EN 50086-2-4. | 2 | m | 624.91 | 1249.82
mt35cun350a |  | Câble unipolaire RV, sa tension assignée étant de 0,6/1 kV, réaction au feu classe Eca selon FR EN 50575, avec conducteur d'aluminium classe 2 de 50 mm² de section, avec isolation de polyéthylène réticulé (R) et gaine en PVC (V). Selon CEI 60502-1. | 4 | m | 225.66 | 902.64
mq04dua020b |  | Dumper à décharge frontale de 2 t de charge utile. | 0.007 | h | 430.91 | 3.02
mq02rop020 |  | Pilonneuse vibrante à guidage manuel, de 80 kg, avec plaque de 30x30 cm. | 0.054 | h | 162.7 | 8.79
mq02cia020j |  | Camion citerne, de 8 m³ de capacité. | 0.001 | h | 4934.87 | 4.93
mo020 |  | Compagnon professionnel III/CP2 construction. | 0.103 | h | 268.63 | 27.67
mo113 |  | Ouvrier d'exécution I/OE1 construction. | 0.103 | h | 193.46 | 19.93
mo003 |  | Compagnon professionnel III/CP2 électricien. | 0.185 | h | 276.07 | 51.07
mo102 |  | Ouvrier professionnel II/OP électricien. | 0.131 | h | 200.43 | 26.26
|  | Frais de chantier des unités d'ouvrage | 2 | % | 2343.97 | 46.88
Coût d'entretien décennal: 95,63Rp. les 10 premières années. |  |  |  |  | Montant total HT: | 2390.85