## Feuille 1
TCG130 | U | Chaudière à gaz, collective, à condensation, sur pied, en fonte.
Chaudière sur pied, à basse température, avec corps en fonte de fer GL 180M et condensateur extérieur, pour brûleur pressurisé à gaz, puissance utile 115 kW, poids 650 kg, dimensions 2075x880x1035 mm, avec tableau de régulation pour la régulation de la chaudière en fonction de la température extérieure, d'un circuit de chauffage, du circuit d'E.C.S. et du circuit de recirculation d'E.C.S., avec sonde de température extérieure, à 5 éléments assemblés. Comprend vanne de sécurité, les purgeurs, pyrostat et l'écoulement vers les égouts pour la vidange de la chaudière et le drainage de la vanne de sécurité, sans inclure le conduit pour l'évacuation des produits de la combustion. Totalement montée, connectée et mise en marche par l'entreprise installatrice pour le contrôle de son bon fonctionnement.
Code interne |  | Désignation | Quantité | Unité | Prix unitaire | Prix total
mt38cbu067ab |  | Chaudière sur pied, à basse température, avec corps en fonte de fer GL 180M et condensateur extérieur, pour brûleur pressurisé à gaz, puissance utile 115 kW, poids 650 kg, dimensions 2075x880x1035 mm, avec tableau de régulation pour la régulation de la chaudière en fonction de la température extérieure, d'un circuit de chauffage, du circuit d'E.C.S. et du circuit de recirculation d'E.C.S., avec sonde de température extérieure, à 5 éléments assemblés. | 1 | U | 683595 | 683595
mt38ccg110c |  | Brûleur pressurisé modulant pour gaz, de puissance maximale 120 kW, avec allumeur électronique. | 1 | U | 108000 | 108000
mt35aia010a |  | Tube souple en PVC, annelé, de couleur noire, de 16 mm de diamètre nominal, pour canalisation encastrée dans des parois maçonnées (horizontales et verticales). Résistance à la compression 320 N, résistance à l'impact 1 joule, température de travail -5°C jusqu'à 60°C, avec degré de protection IP545 selon NF EN 60529, non propagateur de la flamme. Selon NF EN 61386-1 et NF EN 61386-22. | 10 | m | 25.68 | 256.8
mt35cun020a |  | Câble unipolaire H07Z1-K (AS), sa tension assignée étant de 450/750 V, réaction au feu classe Cca-s1a,d1,a1 selon FR EN 50575, avec conducteur multifilaire de cuivre classe 5 (-K) de 1,5 mm² de section, avec isolation de composé thermoplastique à base de polyoléfine sans halogènes à faible émission de fumées et de gaz corrosifs (Z1). | 20 | m | 28.57 | 571.4
mt37svs010a |  | Vanne de sécurité, en laiton, avec filet de 1/2" de diamètre, réglé à 3 bar de pression. | 1 | U | 308.2 | 308.2
mt37sgl020d |  | Purgeur d'air automatique avec flotteur et filet de 1/2" de diamètre, corps et couvercle en laiton, pour une pression maximale de travail de 10 bar et une température maximale de 110°C. | 2 | U | 609.63 | 1219.26
mt38sss120 |  | Pyrostat à réarmement manuel. | 1 | U | 4905.98 | 4905.98
mt38www050 |  | Déversement vers égout, pour le drainage de la vanne de sécurité, composé de 1 m de tube en acier noir de 1/2" et entonnoir d'écoulement, y compris les accessoires et les pièces spéciales. | 1 | U | 1045.16 | 1045.16
mt38www010 |  | Matériel auxiliaire pour installation de chauffage. | 1 | U | 117.06 | 117.06
mo004 |  | Compagnon professionnel III/CP2 chauffagiste. | 5.068 | h | 276.07 | 1399.12
mo103 |  | Ouvrier professionnel II/OP chauffagiste. | 5.068 | h | 200.43 | 1015.78
|  | Frais de chantier des unités d'ouvrage | 2 | % | 802434 | 16048.7
Coût d'entretien décennal: 777.558,38Rp. les 10 premières années. |  |  |  |  | Montant total HT: | 818483